냉동톤:RT(Ton of refrigeration)

1. 개요

냉동톤이란(RT : Refrigeration Ton) 단위시간에 냉각하는 냉각열량(kcal/h)을 냉동능력이라고 하며, 그 단위로서 냉동톤(Refrigeration Ton)이 주로 사용된다.

2. 정의

1RT는 0℃의 물 1ton(1000kg)을 24시간동안에 0℃의 얼음으로 만들때 냉각해야 할 열량으로, 얼음의 응고열 또는 융해열은 79.68 kcal/kg이므로 물 1ton(1000kg)의 응고열은79,680kcal 이다.

따라서 1RT = 79680(=79.68kcal/kg x 1000kg) / 24 = 3320(kcal/hr) 이 된다.

이것을 일본 냉동톤(JRT)라고 한다. 우리나라의 경우, 인치단위계를 사용하는 미국등과 같은 국가의 중량톤으로 나타낸 냉동톤을 kcal로 환산하여 변환된 값을 사용한다.

미국, 영국등, 인치단위를 사용하는 국가에서의 냉동톤을 알아보면 물 1ton은 2000lb이며 1lb의 물의 융해 또는 응고 잠열은 144(BTU/lb)이므로

따라서 1RT = 2,000lb x 144BTU/lb / 24 = 12,000(BTU/hr) 이 된다.

미국 냉동톤(usRT)을 kcal로 환산하면 1BTU=3.968kcal이므로 따라서 1usRT = 12000BTU/hr / 3.968 = 3024(kcal/hr) 이 된다.

3. 결론

1냉동톤(usRT)는 0℃의 물 1ton(1000kg)을 24시간동안에 0℃의 얼음으로 만들때 냉각해야 할 열량으로 미국 냉동톤을 사용하며 통상적으로 1RT라 하면 1usRT를 말하는 것이며 1usRT=3024(kcal/h)이다.