## Overview
삼성 에어컨 통합 에러 코드
사용 현황
| 설명 | 총갯수 | 사용 Code | 여유 Code | 사용율
E101~120 | 실내기 통신에러 관련 | 20 | 4 | 16 | 20%
E121~150 | 실내기 센서관련 에러 | 30 | 20 | 10 | 66.67%
E151~200 | 실내기 기타 에러 관련 | 50 | 24 | 26 | 48%
E201~209 | 실외기 통신 에러 관련 | 9 | 4 | 5 | 44.44%
E210~220 | 배관 점검 에러 | 11 | 9 | 2 | 81.82%
E221~400 | 실외기 센서관련 에러 | 180 | 43 | 137 | 23.89%
E401~550 | 실외기 보호제어/자기진단 관련에러 | 150 | 70 | 80 | 46.67%
E551~600 | 실외기 관련 기타 에러 | 50 | 12 | 38 | 24%
E601~650 | OPTION 기기 관련 에러 | 50 | 24 | 26 | 48%
E652~700 | 기타 에러 | 49 | 3 | 46 | 6.122%
P701~800 | 실외기 보호제어 Low Level Risk - 실내기 정상운전 | 100 | 10 | 90 | 10%
P801~900 | GHP-R410A,R22 실외기 관련 에러 | 100 | 71 | 29 | 71%
E901~999 | Reserved | 99 | 0 | 99 | 0%
합계 |  | 898 | 294 | 604 | 32.74%
※ Error Code를 누르시면 해당 페이지로 이동합니다.

## 수정이력
수정 이력
일자 | 내용 | 비고
2006.01.18 | 최초작성
2006.03.23 | E614 : 전력량계 ↔ PIM/SIM 중계기 통신에러
2006.04.28 | E615 : "중계기 <-> 실내기"간 통신에러(실별로 통보) E616 : "중계기 <-> 실외기"간 통신에러
2006.06.05 | GHP-R410A 관련에러추가 (E801~900)
2006.06.09 | E617 Peak 전력 중계기 <-> Demand Controller 통신에러
2006.07.06 | E435 : 수냉식 Flow Switch Error E459 : 실외기 IPM Fault Error
2006.08.11 | E803 : GHP-R410A 관련에러추가
2006.08.21 | E436 :열교환기 동파방지에러추가
2006.08.23 | E512,E768: DMS-SNET3로 인한 RESERVED
2006.09.13 | E618 : ERV Controller 최대 설치 대수 초과 Error
2006.09.27 | E474 : 방열판 온도 센서에러 E475 : 실외기 BLDC Fan 2에러
2006.12.08 | 실외 전동변 열림 매회 자기진단 에러(E704~E709)->(E720~E725)로 이동함 | 이전 훈민정음 문서를 엑셀문서로 변환시 생긴 오류
2007.01.02 | E829 : 냉매저압이상 E837 : 냉매고압이상 1 E838 : 냉매고압이상 2 E861 : 압축기 토출온도 과상승 E862 : 압축기 토출온도 Sensor1 단락/단선 E863 : 압축기 토출온도 Sensor2 단락/단선 E864 : 압축기 토출온도 Sensor3 단락/단선 E865 : 압축기 토출온도 Sensor4 단락/단선 E866 : 압축기 흡입온도 Sensor1 단락/단선 E867 : 압축기 흡입온도 Sensor2 단락/단선
2007.02.21 | E619 : 섭씨/화씨 실내기 혼용설치 Error E620 : 신유선리모컨 "섭씨/화씨" 설정 오류 Error E655 : [GHP-R22] 실내기 Error 발생 E656 : [GHP-R22] 실외기 Error 발생
2007.05.21 | E476 : 4WAY 고장검지 ERROR
2007.05.21 | E655 삭제 E656 삭제 E104 : [GHP-R22] "실내-Host"간, "실내-집중"간 통신 이상 E127 : [GHP-R22] 실내온도(흡입온도) Sensor 이탈 에러 E868 : [GHP-R22] 실외 Unit - Accum 입구 온도 센서 단선/단락 E869 : [GHP-R22] 실외 Unit - 냉매가스관 온도 센서 단선/단락 E870 : [GHP-R22] 실외 Unit - 압축기 윤활유 부족 이상 E871 : [GHP-R22] 실외 Unit - 냉매 과충전 이상 E872 : [GHP-R22] 실외 Unit - 압축기 흡입온도 이상 E873 : [GHP-R22] Engine 냉각수계 이상 E874 : [GHP-R22] Engine 오일계 이상 E875 : [GHP-R22] Engine 전원계 이상 E876 : [GHP-R22] Engine 시동계/제어계 이상 | GHP-R22 Error Code 추가/삭제
2007.06.13 | E139:ERV CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR E141:IAQ CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR E195:IAQ 안전 S/W Open Error E564:IAQ Clean Fan Error E168:IAQ EEPROM 에러 | IAQ+ERV 조합모델 신규 Error code 추가
E621 : 유선액정 리모콘 Master / Slave 의 Dip Switch 설정상태가 다른경우
2007.06.15 | E314 : 균유 센서4 SHORT/OPEN E321 : EVI INLET 센서 SHORT/OPEN E322 : EVI OUTLET 센서 SHORT/OPEN | DVM PLUSⅢ 신규 센서 Error code 추가
2006.06.19 | E218 : MCU에 등록된 실내기의 대수보다 설치된 실내기 수가 하나이상 많음 E241 : COND OUT 센서 이탈인 경우 추가 E315 : CT1 센서 Short/Open E316 : CT2 센서 Short/Open E317 : CT3 센서 Short/Open E458 : CT1 과전류인 경우 추가 E459 : CT2 과전류인 경우 추가 E460 : CT3 과전류인 경우 추가 E461 : CT1 저전류인 경우 추가 E462 : CT2 저전류인 경우 추가 E463 : CT3 저전류인 경우 추가 | DVM PLUSⅢ 신규 Error code 추가
2007.06.27 | E170 : 화씨/섭씨설정 혼용사용 에러(섭씨로 설정된 실내기에서 발생) E213 : MCU에 등록된 실내기의 대수와 설치된 실내기의 수는 같으나 MCU에 등록된 실내기주소 중 설치되지 않은 실내기가 있는 경우 표시 E217 : 분지구와 실내기가 연결 되어 있지만 분지구 스위치가 OFF된 채로 실내기가 등록되어있는경우 표시 E218 : MCU에 등록된 실내기의 대수보다 설치된 실내기 수가 하나이상 많은 경우 표시 | HR2 MCU Error code 및 Trane DVM 신규 Error code 추가
2007.08.22 | E480 : 정속형 1 Stage OLP 보호제어(냉매누설 Error) | 08년향 정속형 12K급이하 전모델 추가
2007.09.28 | Demand Controller / 전력량계 방식 선택 오류 Demand 중계기 PT / CT 비 설정 오류 | Demand중계기 신규 ErrorCode 추가
2007.10.18 | Demand 중계기 전력량게로 부터 이상치 데이터 수신 | Demand중계기 신규 ErrorCode 추가
2007.11.06 | E199 : 배관점검 되지 않은 실내외기 상태 표시 에러 E320 : 실외 OLP센서 에러(Short/Open) | FJM PLUS A 신규 ErrorCode 추가
2007.11.14 | E136 : 셔터센서 에러 (셔터 2개 모델에 대해 하단부 에러) | Aurora 신규

## E101~120
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 101~120 | 실내기 통신에러 관련 | 비고
| 101 | DVM,DPM,DVS:실내외기 통신에러(실내기에서 수신하지 못한 경우) SINGLE:실내기 판넬 - 메인간 통신에러
| 102 | 실외기 -> 통신불량 실내기로 보내는 통신에러
| 103 | 실내기 판넬 - 메인간 통신에러
| 104 | [GHP-R22] "실내-Host"간, "실내-집중"간 통신 이상 | GHP-R22 용
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

## E121~150
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 121~150 | 실내기 센서관련 에러 | 비고
| 121 | 실내기의 ROOM 온도센서 short/open
| 122 | 실내기의 Eva_in 센서 short/open
| 123 | 실내기의 Eva_out 센서 short/open
| 124 | 실내통신에러(실내기 → 실외기 통신에러 전송 시 실외기에서 표시)
| 125 | 실내기의 Eva_mid2 센서 short/open
126
| 127 | [GHP-R22] 실내온도(흡입온도) Sensor 이탈 에러 | GHP-R22용
| 128 | 실내 Eva_in 센서 이탈 에러
| 129 | 실내 Eva_out 센서 이탈 에러
| 130 | 실내 Eva_in, out 센서 동시 이탈 에러
| 131 | 보조(전기) 히터 센서 1 에러
| 132 | 보조(전기) 히터 센서 2 에러
| 133 | 보조(전기) 히터 센서 3 에러
| 134 | 셔터 센서에러 (셔터가 두개 모델이 있는경우 상단 에러 : Aurora)
| 135 | 퍼펙트팬(청정팬) 센서에러
| 136 | 셔터 센서에러 하당(셔터가 두개 모델이 있는경우 하단 에러 : Aurora) | Aurora 하단 센서
| 137 | VOC SENSOR OPEN/SHORT ERROR
| 138 | GAS SENSOR OPEN/SHORT ERROR
| 139 | ERV CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR
| 140 | 실내 Dust sensor Error
| 141 | IAQ CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## E151~200
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 151~200 | 실내기 기타 에러 관련 | 비고
| 151 | 실내 전동변 열림 고장 2차
| 152 | 실내 전동변 닫힘 고장 2차
| 153 | 실내 float s/w 2차 검지
| 154 | 실내팬 에러
| 155 | 실내팬2 에러
156
157
158
159
160
| 161 | 혼용운전 에러
| 162 | EEPROM 에러
| 163 | EEPROM OPTION SETTING ERROR
| 164 | 특소세 관련 에러
| 165 | 전기히터 토출온도 보호에러
| 166 | 전기히터 관련 무풍에러
| 167 | 실내기의 주변제어기기사용 Option DIP S/W 설정 에러
| 168 | IAQ 안전 S/W Open Error
169
| 170 | 화씨/섭씨설정 혼용사용 에러(섭씨로 설정된 실내기에서 발생) | 07.03 Trane향 DVM 적용 국판/유럽향은 적용하지 않음
171
172
173
174
175
176
177
178
179
| 180 | MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 1차
| 181 | MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 2차
182
183
184
| 185 | 실내기 통신라인에 전원라인 삽입 오결선 에러
186
187
188
189
| 190 | 배관점검 중 Eva_in 온도 변화없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_in 온도가 변함
| 191 | 배관점검 중 Eva_out 온도 변화없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_out 온도가 변함
| 192 | 실내기 COVER OPEN(실내기 안전스위치)
| 193 | 실내 Panel Zero-Crossing Error
| 194 | 실내 Main Zero-Crossing Error
| 195 | IAQ 안전 S/W Open Error
196
197
198
| 199 | 배관점검 미진행 상태 표시 에러
200

## E201~209
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 201~210 | 실외기 통신 에러 관련 | 비고
| 201 | Tracking 5회 완료 시 실내기 설정 댓수 에러 (일부 실내기 단선)
| 202 | Tracking 완료 후 통신에러로 인한 System Down (전체 실내기 단선)
| 203 | 실외기 MAIN-- SUB간 통신에러
| 204 | Tracking 5회 후 완료 시 설정 MCU와 통신된 MCU 숫자가 맞지 않음
205
206
207
208
209

## E210~220
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 211~220 | 배관점검 에러 | 비고
| 210 | MCU와 2분이상 통신 불능
| 211 | 실내기 한대에서 분지구 2개를 쓸 때 연속되게 연결하지 않음
| 212 | 분지구와 연결된 실내기 주소 설정하는 Rotary스위치가 같은 주소로 3회 이상 설정될 때 나오는 경우 표시
| 213 | MCU에 등록된 실내기의 대수와 설치된 실내기의 수는 같으나 MCU에 등록된 실내기주소 중 설치되지 않은 실내기가 있는 경우 표시
| 214 | 실외기에서 MCU 대수를 잘못 설정한 경우 표시 MCU가 두대이상 연결 될 때 같은 주소가 있을시 경우 표시
| 215 | MCU 분지구의 Rotary스위치 주소값과 또 다른 MCU 분지구의 Rotary 스위치 주소 값이 같을 경우 표시
| 216 | 분지구가 실내기와 연결 되지 않았는데 분지구 스위치가 ON되어 있는 경우 표시
| 217 | 분지구와 실내기가 연결 되어 있지만 분지구 스위치가 OFF된 채로 실내기가 등록되어있는경우 표시
| 218 | MCU에 등록된 실내기의 대수보다 설치된 실내기 수가 하나이상 많은 경우 표시
219
220

## E221~400
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 221~400 | 실외기 센서관련 에러 | 비고
| 221 | OUT TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) - ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만
222
223
224
225
| 226 | OUT_TEMP 온도센서 이탈 에러
227
228
229
230
| 231 | COND_OUT Main TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) - ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만
232
233
234
235
| 236 | COND_OUT Sub1 TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) - ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만
| 237 | COND TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) - ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만
238
239
240
| 241 | 실외기의 COND_MID 또는 COND OUT 센서 이탈 에러
| 242 | 실외기 히터 에러
243
244
245
| 246 | COND_OUT 1 이탈
247
248
249
250
| 251 | PWM DISCHARGE TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만
252
253
254
255
| 256 | 정속압축기 1 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만
| 257 | 정속압축기 2 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만
| 258 | 정속압축기 3 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만
259
260
| 261 | Digital_discharge 센서 이탈 에러
| 262 | Fixd 1_discharge 센서 이탈 에러
| 263 | Fixd 2_discharge 센서 이탈 에러
| 264 | Fixd 3_discharge 센서 이탈 에러
| 265 | SUMP 센서 이탈 (메인)
| 266 | SUMP 센서 이탈 (서브1)
| 267 | SUMP 센서 이탈 (서브2)
| 268 | SUMP 센서 이탈 (서브3)
| 269 | SUCTION 센서 이탈
270
| 271 | Sump_Temp Digital SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만
272
273
274
275
| 276 | Sump_Temp FIXED 1 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만
| 277 | Sump_Temp FIXED 2 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만
| 278 | Sump_Temp FIXED 3 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
| 291 | 고압 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) 압축기 기동시에만 검지 (short에러: 0.4v 미만시 에러 검지),(OPEN에러:4.2v 초과시 에러 검지)
292
293
294
295
| 296 | 저압 SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) 압축기 기동시에만 검지 (short에러: 0.4v 미만시 에러 검지),(OPEN에러:4.7v 초과시 에러 검지)
297
298
299
300
| 301 | 고압 SENSOR 이탈 ERROR
302
303
304
305
| 306 | 저압 SENSOR 이탈 ERROR
| 307 | 균유센서 SHORT/OPEN
| 308 | SUCTION센서 SHORT/OPEN
| 309 | 균유센서2센서 SHORT/OPEN
| 310 | 균유센서3센서 SHORT/OPEN
| 311 | 이중관센서 SHORT/OPEN
| 312 | Main Cooling Sol Valve Open Error
| 313 | 4-Way Valve 동작 Error
| 314 | 균유센서4 SHORT/OPEN
| 315 | CT1 센서 온도 Short 또는 Open
| 316 | CT2 센서 온도 Short 또는 Open
| 317 | CT3 센서 온도 Short 또는 Open
318
319
| 320 | OLP 센서 SHORT / OPEN
| 321 | EVI INLET 센서 SHORT/OPEN
| 322 | EVI OUTLET 센서 SHORT/OPEN
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400

## E401~550
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 401~550 | 실외기 보호제어/자기진단 관련에러 | 비고
| 401 | 실외 동결 검지 1
| 402 | 실외 동결 검지 2
| 403 | 실외 동결 검지 3 - 동결 COMP DOWN
| 404 | 실외 과부하 1 보호제어 에러
| 405 | 실외 과부하 2 보호제어 에러
| 406 | 실외 과부하 3 보호제어 에러
| 407 | 고압센서 보호제어 1 에 인한 압축기 down
| 408 | 고압센서 보호제어 2 에 인한 압축기 down
| 409 | 고압센서 보호제어 3 에 인한 압축기 down
| 410 | 저압센서 보호제어 1 에 인한 압축기 down
| 411 | 저압센서 보호제어 2 에 인한 압축기 down
| 412 | 저압센서 보호제어 3 에 인한 압축기 down
| 413 | 실외 SUMP DOWN_1 보호제어
| 414 | 실외 SUMP DOWN_2 보호제어
| 415 | 실외 SUMP DOWN_3 보호제어
| 416 | 실외 토출온도_1 보호제어
| 417 | 실외 토출온도_2 보호제어
| 418 | 실외 토출온도_3 보호제어
| 419 | 실외 전동변#1 열림 6차 자기진단 에러
| 420 | 실외 전동변#2 열림 6차 자기진단 에러
| 421 | 실외 전동변#3 열림 6차 자기진단 에러
| 422 | 실외 전동변#1 닫힘 6차 자기진단 에러
| 423 | 실외 전동변#2 닫힘 6차 자기진단 에러
| 424 | 실외 전동변#3 닫힘 6차 자기진단 에러
| 425 | 실외 역상 검지 1 검지에러
| 426 | 실외 역상 검지 2 검지에러
| 427 | 실외 역상 검지 3 검지에러
| 428 | 실외 압축비 1 에러
| 429 | 실외 압축비 2 에러
| 430 | 실외 압축비 3 에러
| 431 | 균유밸브1 이상
| 432 | 균유밸브2 이상
| 433 | 균유밸브3 이상
| 434 | 균유밸브 열림고장(DVM PLUS 2에서는 HotGasValve열림고장)
| 435 | 수냉식 Flow Switch Error
| 436 | 열교환기 동파방지에러
| 437 | 균유밸브 닫힘고장(DVM PLUS 2에서는 HotGasValve닫힘고장)
438
439
| 440 | 난방 실외온도 30도이상 기동금지
| 441 | 냉방 실외온도 -5도이하 기동금지
| 442 | 실외온도 15도 이상에서 충진모드 금지
| 443 | 냉방기동전 저압 1K이하(재기동불능)
444
445
446
447
448
449
| 450 | COND 고온(보호제어) 매회
| 451 | 저압스위치 저압(보호제어)
| 452 | 순시정전 에러 (압축기 재기동시 삭제) 실외 Zero-Crossing Error
| 453 | 실외팬 Overheat Error
| 454 | 실외팬 RPM Error
| 455 | 실외팬 IPM(Internal PCB Module) Overheat Error
| 456 | 실외팬 Overcurrent Error
| 457 | 실외팬 Reversed direction of the wind Error
| 458 | 실외기 Fan 구속(Fan Error) 또는 CT1 과전류
| 459 | 실외기 IPM Fault Error 또는 CT2 과전류
| 460 | 실외기 통신-전원 오결선 검지 또는 CT3 과전류
| 461 | 인버터 압축기 기동 실패 또는 CT1 저전류
| 462 | 전전류 제어 압축기 정지 또는 CT2 저전류
| 463 | OLP 온도제어 압축기 정지 또는 CT3 저전류
| 464 | DC Peak 압축기 정지
| 465 | 압축기 과부하 정지(30A 이상)
| 466 | DC Link 전압 150V 이하 410V 이상
| 467 | 압축기 회전이상
| 468 | 전류센서 에러
| 469 | DC Link 센서 에러
| 470 | 실외기 EEPROM Read/Write 에러
| 471 | 실외기 EEPROM Read/Write 에러(OTP error)
| 472 | 실외기 Zero crossing 에러
| 473 | 인버터 Comp Lock Error
| 474 | 방열판 온도 센서 에러
| 475 | 실외기 BLDC Fan 2 Error
| 476 | 4wAY 고장검지 | 자기진단, 6회시 COMP DOWN
477
478
479
| 480 | 정속형 1 Stege OLP 보호제어(냉매누설 Error)
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
| 512 | RESERVED(DMS-SNET3오류)
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550

## E551~600
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 551~600 | 실외기 관련 기타 에러 | 비고
| 551 | 제상운전 중
| 552 | 저 토출압력
| 553 | equability operation
| 554 | loading_failure / 실외기의 냉매 완전 누설
| 555 | 오일회수운전
| 556 | 실외기 마력설정 option 에러
557
558
| 559 | 실외기의 미확인 에러 검지로 인한 실내기 운전 정지
| 560 | 실외기 Switch option설정에러(사용하지 않는 Option상태가 설정된 경우)
| 561 | 실외기 SA(SUPPLY AIR) FAN RPM
| 562 | 실외기 RA(ROOM AIR) FAN RPM
| 563 | 실내기 조합설치에러
| 564 | IAQ Clean Fan Error
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

## E601~650
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 601~650 | OPTION 기기 관련 에러 | 비고
| 601 | 유선액정 ↔ 실내기간 통신에러
| 602 | Master 유선액정 ↔ Slave 유선액정 통신에러
| 603 | 통신 Packet 이상 (Baudrate / 이종 통신 방식)
| 604 | 유선액정 ↔ 실내기간 Tracking 10회 이상 에러
| 605 | 7 Day Scheduler ↔ 유선액정,CAUR 통신에러
| 606 | 유선액정 COM1/COM2 교차설치 에러
| 607 | 유선액정 Master-Master로 설정 설치 시 통신에러
| 608 | ERV Controllr 미설치 이상
| 609 | 외부연동 실내기 미설치 이상
| 610 | CAUR ↔ 중계기 통신에러
| 611 | DMS ↔ CAUR 통신에러
| 612 | DMS ↔ PEAK 중계기 통신에러
| 613 | DMS ↔ PIM/SIM 중계기 통신에러
| 614 | 전력량계 ↔ PIM/SIM 중계기 통신에러
| 615 | 중계기 ↔ 실내기 통신에러 (중계기 트래킹 완료후 2분간 특정 실내기로 부터 통신 못받을 경우)
| 616 | 중계기 ↔ 실외기 통신에러 (중계기 트래킹 완료후 2분간 실외기로 부터 통신 못받을 경우)
| 617 | Peak 전력 중계기 <-> Demand Controller 통신에러, Demand 중계기 <-> 전력량계 통신오류
| 618 | ERV Controller+실내기 (16EA) 최대설치 대수 초과 에러
| 619 | 섭씨/화씨 실내기 혼용설치 Error (신유선액정에 연결된 실내기중 "섭씨/화씨" 실내기가 혼용 설치될 경우)
| 620 | 신유선리모컨 "섭씨/화씨" 설정 오류 Error (Dip S/W #4 설정 오류)
| 621 | 유선액정 리모컨 Master/Slave Dip Switch 옵션 설정오류 (Master 와 Slave의 옵션설정이 다른경우)
| 622 | Demand Controller / 전력량계 방식 선택 오류
| 623 | Demand 중계기 PT / CT 비 설정 오류
| 624 | Demand 중계기 전력량계로 부터 이상치 데이터 수신 오류
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650

## E652~700
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 652~700 | 기타 에러 | 비고
| 652 | COM 1 Dual Master 설정 설치 시 통신에러
| 653 | 온도 Sensor Open/Short Error
| 654 | FRAM Error
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700

## P701~800
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
P | 701~900 | 실외기 보호제어 Low Level Risk - 실내기 정상운전 | 비고
| 701 | float 1차
| 702 | 실내전동변 닫힘 1차
| 703 | 실내전동변 열림 1차
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
| 720 | 실외 전동변#1 열림 매회 자기진단 에러
| 721 | 실외 전동변#2 열림 매회 자기진단 에러
| 722 | 실외 전동변#3 열림 매회 자기진단 에러
| 723 | 실외 전동변#1 닫힘 매회 자기진단 에러
| 724 | 실외 전동변#2 닫힘 매회 자기진단 에러
| 725 | 실외 전동변#3 닫힘 매회 자기진단 에러
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
| 768 | RESERVED(DMS-SNET3오류)
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800

## P801~900
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
P | 701~900 | 실외기 보호제어 Low Level Risk - 실내기 정상운전 | 비고
| 801 | [GHP-R410A] 통신에러 : "IF → 실외기" : 단선
| 802 | [GHP-R410A] 통신에러 : "실외기 → IF" : 단선
| 803 | [GHP-R410A] 통신에러 : "IF ↔ 실내기"간 일부 실내기 단선(통상통신중)
804
805
| 806 | [GHP-R410A] Remocon Sensor 단선/단락
| 807 | [GHP-R410A] 실외액관 Sensor 단선/단락
| 808 | [GHP-R410A] 실외 Unit - 과냉각열교입구 온도 서미스트 단선/합선
| 809 | [GHP-R410A] 압축기 흡입온도 과상승
| 810 | [GHP-R410A] 압축기 흡입과열도 미상승
| 811 | [GHP-R410A] 냉매고압 Switch 단선
| 812 | [GHP-R410A] Gas 전자변 출력이상
| 813 | [GHP-R410A] 냉매저압 Sensor 이상(2차)
| 814 | [GHP-R410A] 냉매고압 Sensor 이상 1
| 815 | [GHP-R410A] 냉매고압 Sensor 이상 2 (고압센서값이 기준저압 이하)
| 816 | [GHP-R410A] Water Pump 기동 실패
| 817 | [GHP-R410A] Water Pump 회전수 이상
| 818 | [GHP-R410A] IPM(실외기 FAN 가동 Driver) 이상
| 819 | [GHP-R410A] 실외열교 Fan 1 기동 실패
| 820 | [GHP-R410A] 실외열교 Fan 2 기동 실패
| 821 | [GHP-R410A] 실외열교 Fan 3 기동 실패
| 822 | [GHP-R410A] 실외열교 Fan 1 회전수 이상
| 823 | [GHP-R410A] 실외열교 Fan 2 회전수 이상
| 824 | [GHP-R410A] 실외열교 Fan 3 회전수 이상
| 825 | [GHP-R410A] 실외 Unit - 열교환 Fan 전수 불량
| 826 | [GHP-R410A] 실외 Unit - Accum 출구 온도 서미스트1 단선/합선
| 827 | [GHP-R410A] 실외 Unit - Accum 출구 온도 서미스트2 단선/합선
| 828 | [GHP-R410A] 실외 Unit - 냉매 저압 Switch 단선
| 829 | [GHP-R410A] 냉매저압이상
| 830 | [GHP-R410A] 삼상전원 이상
| 831 | [GHP-R410A] 단상전원부 이상
| 832 | [GHP-R410A] Main - Sub MICOM Program Version Unmatch
| 833 | [GHP-R410A] 실내기 접속대수 Over
| 834 | [GHP-R410A] 실내기 접속용량 Over
| 835 | [GHP-R410A] 실외-실내접속 Unmatch
| 836 | [GHP-R410A] 실외Unit - 정기점검
| 837 | [GHP-R410A] 냉매고압이상 1
| 838 | [GHP-R410A] 냉매고압이상 2
839
840
841
| 842 | [GHP-R410A] Engine Room 온도 Sensor 단선/단락
| 843 | [GHP-R410A] Engine 수온 Sensor 단선/단락
| 844 | [GHP-R410A] Engine 배기온도 Sensor 단선
| 845 | [GHP-R410A] Engine 유압 이상
| 846 | [GHP-R410A] Engine 유압 Switch 단선
| 847 | [GHP-R410A] Engine 과회전 1
| 848 | [GHP-R410A] Engine 과회전 2
| 849 | [GHP-R410A] Starter 오동작
| 850 | [GHP-R410A] Engine 회전수 제어 이상
| 851 | [GHP-R410A] Engine Stop
| 852 | [GHP-R410A] IGUNAITA(점화기) 과소전압
| 853 | [GHP-R410A] IGUNAITA(점화기) 단선
| 854 | [GHP-R410A] IGUNAITA(점화기) 과전압
| 855 | [GHP-R410A] Engine 배기온도 이상
| 856 | [GHP-R410A] Engine 수온 과상승
| 857 | [GHP-R410A] Engine 시동 실패
| 858 | [GHP-R410A] Engine 냉각수 없음
| 859 | [GHP-R410A] Engine 기동회전수 부족
| 860 | [GHP-R410A] Engine 회전수 Haunting 이상
| 861 | [GHP-R410A] 압축기 토출온도 과상승
| 862 | [GHP-R410A] 압축기 토출온도 Sensor1 단락/단선
| 863 | [GHP-R410A] 압축기 토출온도 Sensor2 단락/단선
| 864 | [GHP-R410A] 압축기 토출온도 Sensor3 단락/단선
| 865 | [GHP-R410A] 압축기 토출온도 Sensor4 단락/단선
| 866 | [GHP-R410A] 압축기 흡입온도 Sensor1 단락/단선
| 867 | [GHP-R410A] 압축기 흡입온도 Sensor2 단락/단선
| 868 | [GHP-R22] 실외 Unit - Accum 입구 온도 센서 단선/단락
| 869 | [GHP-R22] 실외 Unit - 냉매가스관 온도 센서 단선/단락
| 870 | [GHP-R22] 실외 Unit - 압축기 윤활유 부족 이상
| 871 | [GHP-R22] 실외 Unit - 냉매 과충전 이상
| 872 | [GHP-R22] 실외 Unit - 압축기 흡입온도 이상
| 873 | [GHP-R22] Engine 냉각수계 이상
| 874 | [GHP-R22] Engine 오일계 이상
| 875 | [GHP-R22] Engine 전원계 이상
| 876 | [GHP-R22] Engine 시동계/제어계 이상
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

## E901~999
돌아가기
|  | 에 러 동 작 ( 의 미) | 비고
SEG1 | SEG2, 3, 4
E | 901~999 | Reserved | 비고
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999